ДВУХПЛАМЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

55 – 70 – 140 –210 PM/2 – E

Монтаж, применение, уход и содержание

внимательно прочитайте данную инструкцию,

так как в ней содержаться необходимые сведения и рекомендации

по эксплуатации и уходу. Сохраните эту инструкцию и пользуйтесь

ей каждый раз, когда у Вас возникнут какие – либо вопросы.

Монтаж горелки должен производиться только специалистом,

отвечающим за надежную работу.

СОДЕРЖАНИЕ

| Общие правила эксплуатации | 4 |
| --- | --- |
| Описание | 7 |
| Размеры – Основные компоненты | 8 |
| Технические данные – Рабочие характеристики | 9 |
| Кривые давления и расхода газа | 10 |
| Установка на котле | 12 |
| Размер пламени | 13 |
| Электромонтаж | 14 |
| Положение электродов – Подключение к газовой сети | 15 |
| Отработка программы | 16 |
| Регулирование | 18 |
| Эксплуатация с различными видами газов | 25 |
| Установка устройства контроля герметичности (по желанию) | 26 |
| Техобслуживание | 27 |
| Неисправности, их причины и устранение | 29 |

“Ламборгини Калореклима” является одной из первых итальянских фирм, которая получила сертификацию своей системы качества в соответствии с международными нормами. EN 29001 – ИСО 9001

Газовые горелки с высоким к.п.д. прошли европейские испытания на соответствие и соответствуют самым жестким нормам безопасности и производительности.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Настоящее руководство является важной и неотъемлемой частью продукции и должно быть вручено монтажнику.

Внимательно прочесть предупреждения в данных инструкциях, так как в них содержаться важные сведения по безопасности монтажа, эксплуатации и обслуживания.

Аккуратно хранить данное руководство для консультации в дальнейшем. Монтаж горелки следует поручить квалифицированному персоналу и выполнять, с соблюдением действующих норм и инструкций изготовителя. Ошибки в монтаже могут привести к травмам людей и животных и материальному ущербу, за которые не несет ответственности.

- Данную горелку следует использовать только, по указанному  в руководстве, назначении.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вследствие ошибочного или нерационального использования, а также применения не по назначению.

- До проведения любой операции по очистке и обслуживанию, следует отключить горелку от сети питания рубильником установки или специальными отсечными органами.

- В случае неисправности и/или сбоев в работе горелки. Ее следует отключить, и воздержаться от попыток ремонта или прямого вмешательства.

Обращаться, исключительно, к квалифицированному персоналу.

Ремонт горелки должен проводиться только сервисным пунктом, уполномоченным формой-изготовителем, и с использованием только оригинальных запчастей.

Несоблюдение, вышеизложенного, может нарушить безопасность горелки.

Для гарантии эффективности горелки и ее правильной работы необходимо придерживаться указаний изготовителя и обращаться к квалифицированному персоналу для проведения планового обслуживания горелки.

- Если принято решение не пользоваться больше горелкой, необходимо обезопасить те ее части, которые могут оказаться источником опасности.

- Перевод горелки с одного типа газа (природный или сжиженный) на газ другого типа выполняется исключительно квалифицированным персоналом.

- Перед запуском горелки, квалифицированным персонал должен провести следующие проверки:

А) характеристики паспортной таблички соответствуют характеристикам электросети и сети подачи газа;

Б) калибровка горелки соответствует мощности котельной установки;

В) подача воздуха сгорания и отвод дымов выполнены правильно и отвечают действующим нормам;

Г) обеспечивается нужная подача  воздуха и нормальное обслуживание горелки.

- Каждый раз, при открытии газового крана, выжидать несколько минут и только затем зажигать горелку.

- До проведения любой операции, при которой требуется демонтаж горелки или открытие смотровых проемов, вначале отключить электропитание и закрыть газовые краны.

- Не размещать сосуды с воспламеняющимися веществами в помещении, где расположена горелка.

- Почувствовав запах газа, ни в коем случае, не включать (не трогать) электрические выключатели. Открыть двери и окна. Закрыть газовые краны. Вызвать квалифицированный персонал.

- Помещение с горелкой должно открываться наружу. А проемы должны отвечать местным действующим нормам. В случае сомнений, относительно циркуляции воздуха,.. необходимо прежде всего, измерить содержание СО2, когда горелка работает с максимальной мощностью, а помещение вентилируется только через проемы для подачи воздуха на горелку; затем содержание СО2 измеряют повторно с открытой дверью.

Значения СО2 , замеренные в двух случаях, не должны намного отличаться    между собой.

Если в помещении находится более одной горелки и более одного вентилятора, то эту проверку выполняют при одновременной работе всех приборов.

- Никогда не перекрывать воздушные отверстия в помещении с горелкой, отверстия забора для вентилятора горелки и все воздуховоды и вентиляционные и рассеивающие решетки, во избежание следующего:

- образование токсичных/взрывчатых газовых смесей в воздухе помещения в горелкой;

- недостаточность воздуха сгорания, вследствие чего, работа горелки становится опасной, неэкономичной и загрязняющей.

  - Горелку следует всегда защищать от дождя, снега и мороза.

  - Помещения с горелкой необходимо содержать в чистоте, не допуская наличия летучих частиц, которые могут попасть внутрь вентилятора и засорить внутренние каналы горелки или насадки сгорания. Пыль чрезвычайно опасна, особенно, если она оседает на лопастях вентилятора, так как при этом она затрудняет вентиляцию и вызывает загрязнение при сгорании.

Пыль, может также оседать на задней стороне диска стабилизации пламени в насадке сгорания, что приводит к обеднению смеси воздух-топливо.

- На горелку следует подавать тот тип топлива, для которого она предназначена, и который указан на паспортной табличке и в технических характеристиках настоящего руководства.

- линия подачи топлива на горелку должна быть абсолютно герметичной и жесткого типа.

Кроме того, она должна укомплектовываться всеми механизмами контроля и защиты, которые требуются по местным действующим правилам.

Обращать максимальное внимание на то, чтобы никакие посторонние вещества не попали в линию при монтаже.

- Проверить, что подключаемое электропитание соответствует  характеристикам паспортной таблички и данного руководства.

Горелку следует правильно подсоединить к эффективной заземляющей системе, согласно действующим нормам. В случае сомнений в эффективности, обратиться к квалифицированному персоналу, который проверит заземление.

Никогда не путать кабели нейтрали с кабелями фазы.

Горелку можно подсоединять к электросети соединением штепсель-розетка только, если это соединение имеет такую конфигурации, при которой невозможно перепутать фазу и нейтраль.

Установить рубильник на щите управления для установки нагрева, как требуется действующим законодательством.

Вся электросистема, в целом, и сечения кабелей, в частности, должны соответствовать максимальной потребляемой мощности, указанной на паспортной табличке горелки и в настоящем руководстве.

Если кабель питания горелки дефектен, его может заменить только квалифицированный персонал.

Ни в коем случае не касаться горелки мокрыми частями тема или, не надев обуви.

Никогда не растягивать (прилагать усилия) кабели питания и располагать их вдалеке от источников тепла.

Применяемые кабели должны иметь такую длину, чтобы можно было открыть горелку и дверь котла.

Все электросоединения выполняются исключительно квалифицированным персоналом, при этом, следует строго соблюдать действующие нормы по электричеству.

- Распаковав все оборудование, следует проверить содержимое  упаковок и убедиться, что оно не было повреждено во время транспортировки.

В случае сомнений, не пользовать горелкой, а обратиться к поставщику.

Упаковочный материал (деревянный клети, картон, пластиковые мешки, пенопласт и пр.) могут загрязнять окружающую среду, они потенциально опасны, если их оставить без надзора. Следует рассортировать их и поместить в специально отведенные для этого места.

ОПИСАНИЕ

Горелки работают на природном газе, смещение газа с воздухом происходит на насадке сгорания; запуск на сниженной мощности. Форма насадки сгорания позволяет применять все природные газы, смешанные или сжиженные (обратиться в техотдел за подробными сведениями). Внутреннее смешение газа с воздухом позволяет получить сгорание с малым излишком воздуха, высоким кпд сгорания и низкими выбросом СО и NOx  в окружающую среду.

Данные горелки предназначены для топок под давление и с пониженным давлением, в соответствии с рабочими кривыми. Горелки имеют длинное сопло. Перемещающееся на фланце, что позволяет регулировать длину ввода, в зависимости от котла. Газовую линию можно установить как справа, так и слева (по запросу).

Полный и удобный осмотр горелки обеспечивается благодаря шарнирному открытию между корпусом и насадкой горелки. При этом не требуется отсоединять газовую сеть. Автоматический контроль пламени зондом ионизации.

Горелки серии PM/2-E двухступенчатые, с двумя интервалами, подача воздуха прекращается при выключении горелки. Модели 140 PM/2-E и 210 PM/2-E имеют клапаны различных размеров в зависимости от расхода и давления газа (и размеров котла)

РАЗМЕРЫ

| Модель | А | В | С | D | E | F | G( | H( | I | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | min | max |  |  |  | min | max |  |
| 55PM/2-E | 1300 | 730 | 470 | 120 | 140 | 400 | M14 | 170 | 180 | 225 | 283 | 1½ ” |
| 55PM/2-E | 1300 | 730 | 470 | 120 | 140 | 400 | M14 | 170 | 180 | 225 | 283 | DN65 |
| 70PM/2-E | 1300 | 750 | 470 | 120 | 140 | 400 | M14 | 170 | 180 | 225 | 283 | 2” |
| 70PM/2-E | 1300 | 750 | 470 | 120 | 140 | 400 | M14 | 170 | 180 | 225 | 283 | DN65 |
| 140PM/2-2”-E | 1390 | 730 | 510 | 140 | 200 | 460 | M14 | 197 | 210 | - | 283 | 2” |
| 140PM/2-65-E | 1390 | 760 | 510 | 140 | 200 | 460 | M14 | 197 | 210 | - | 283 | DN80 |
| 210PM/2-2”-E | 1390 | 800 | 510 | 155 | 200 | 460 | M14 | 228 | 210 | - | 318 | 2” |
| 210PM/2-80-E | 1390 | 840 | 510 | 155 | 200 | 460 | M14 | 228 | 210 | - | 318 | DN100 |

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

| 1. | Автомат регулирования горения | 8. | Двигатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обшивка | 9. | Крыльчатка |
| 3. | Реле давления воздуха | 10. | Трансформатор |
| 4. | Г/электроды | 11. | Двигатель регулирования воздушной заслонки |
| 5. | Присоединительный фланец | 12. | Основной клапан |
| 6. | Внутренний газопровод | 13. | Предохранительный клапан |
| 7. | Сопло горелки | 14. | Реле давления газа |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель | Расход – Тепло производительность | Двиг. 2-ф кВт | Потр. мощн. А** | Вес кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час* | м3/час | ккал/час | кВт |  | 230 В | 380 В |  |
| 55PM/2-E | 22 | 24-55,7 | 206400-476440 | 240-554 | 0,74 | 5 | 3,5 | 76 |
| 70PM/2-E | 28,1 | 35,2-78,8 | 301000-674240 | 350-784 | 0,74 | 5,5 | 4 | 80 |
| 140PM/2-2-E | 50,2 | 57-120,7 | 487620-1032000 | 567-1200 | 1,80 | 9,5 | 6,5 | 114 |
| 140PM/2-65-E | 50,2 | 57-120,7 | 487620-1032000 | 567-1200 | 1,80 | 9,5 | 6,5 | 133 |
| 210PM/2-2-E | 76 | 88-191 | 752500-1634000 | 875-1900 | 2,20 | 11 | 7,5 | 117 |
| 210PM/2-80-E | 76 | 88-191 | 752500-1634000 | 875-1900 | 2,20 | 11 | 7,5 | 136 |

Категория: II 2Н3+

Номинальное давление газа: природный газ 20 мбар – Б/П 30 мбар

Трансформатор 2х5кВ – 30 мА

*	минимальный расход при работе с небольшим/большим пламенем

**	максимальная потребляемая мощность при пуске и с включенным трансформатором зажигания.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность в кВт, в зависимости от противодавления  в мбар, в камере сгорания.

КРИВЫЕ ДАВЛЕНИЯ / РАСХОДА ГАЗА

Указывают, какое давление газа в мбар (в различных точках газовой линии), необходимо для получения определенной мощности подачи в м3/час. Давление измеряется на работающей горелке, при этом считается, что камера сгорания находится на 0 мбар. Если камера под давление, то, необходимое давление газа =  давлению по графику + давление камеры.

В рамке: ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГОРЕЛКИ

ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКУ

| 1. | Отсечной кран с гарантией герметичности при 1 бар и потере нагрузки ≤ 0,5 мбар |
| --- | --- |
| 2. | Амортизирующая муфта |
| 3. | Отбор давления газа для измерения давления |
| 4. | Газовый фильтр |
| 5. | Регулятор давления газа |
| 6. | Орган управления минимальным давлением газа (прессостат) |
| 7. | Предохранительный электроклапан класса А. Время закрытия Тс ≤1”. |
| 8. | Предохранительный клапан класса А. Время закрытия Тс ≤1”. Мощность запуска от 10% до 40% номинальной тепловой мощности. |
| 9. | Регулятор подачи газа, обычно встроен в один из двух электроклапан 7 или 8 |
| 10. | Насадка сгорания |
| 11. | Устройство управления минимальным давлением воздуха |
| 12. | Устройство управления минимальным давлением газа (свыше 350 кВт) (ПО ЗАПРОСУ) |
| 13. | Устройство контроля герметичности (210 PM/2-E) |

УСТАНОВКА НА КОТЛЕ

| Модель | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 55PM/2-E | M14 | 180 | 225÷283 |
| 70PM/2-E | M14 | 180 | 225÷283 |
| 140PM/2-2”-E | M14 | 210 | 283 |
| 140PM/2-65-E | M14 | 210 | 283 |
| 210PM/2-2”-E | M14 | 240 | 318 |
| 210PM/2-80-E | M14 | 240 | 318 |

РАЗМЕРЫ ПЛАМЕНИ

диаметр факела

диаметр топки

Приводятся ориентировочные значения. На размеры влияют:

- избыточная подача воздуха

- форма камеры сгорания

- направление распространения продуктов сгорания (прямое/обратное)

- давление в камере сгорания (повышенное/пониженное)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

При установке электромонтажники должны выполнить следующие соединения:

линия электропитания, линия термостатов  (ТА-ТС-ТS-TMF),  лампа аварийного освещения.

- PM/2-E

N.B. При использовании блока управления LFL, время дополнительной продувки можно сократить до 12 сек., если BRM (катушка реле двигателя) посадить на клеммы 7-2 клеммника MPE (автомат горения).

| BRM | Катушка реле двигателя | MPE | Клеммная колодка автомата горения LANDIS LFL 1.322 |
| --- | --- | --- | --- |
| EC | Электрод контроля | MR | Клеммная колодка панели управления |
| F | Предохранители | PA | Прессостат воздуха |
| IG | Главный выключатель | Pgm | Прессостат газа минимального давления |
| Ima | ВКЛ/ВЫКЛ | RM | Контакты реле двигателя |
| LG1 | Желтая лампа первой ступени | TC | Термостат котла |
| LG2 | Желтая лампа второй ступени | TMF | Термостат регулирования второго пламени (если есть) |
| LR | Сигнальная лампа блокировки (если есть) | TR | Трансформатор зажигания |
| LV | Зеленая рабочая лампа | VP | Главный клапан |
| MB | Двигатель горелки | VS | Предохранительный клапан |
| MMS | Двигатель колодка исполнительного двигателя LANDIS SQN30… | VDK | Колодка прессостата DUNGS VDK 200 (для 210PM/2-E) |

В случае работы от трехфазной сети 230/240 V без нейтрали, необходимо выполнить соединительную перемычку между клеммами L3 и  N на клеммнике MR и соединение треугольников в двигателе МВ.

В случае работы с Tmf, нужно снять перемычку между клеммами 7 и 8 клеммника MR/

Не менять местами нейтраль с фазой. Хорошо заземлить.

ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЫПОЛНЯТЬ КАЧЕСТВЕННО, С СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

В горелках имеются два электрода зажигания и один контрольный электрод: они ни в коем случае не должны соприкасаться с отражателем, трубой или другими металлическими деталями, так как при этом нарушается их функция, что небезопасно для работы горелки.

Правильное расположение электродов проверять после каждого открытия горелки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ СЕТИ

Установка должна быть оснащена всеми необходимыми приспособлениями; отдельные детали не должны находиться под механической нагрузкой.

Кроме того, следить, чтобы для проведения работ по техническому обслуживанию горелки и котла всегда было достаточно свободного места.

ОБРАБОТКА ПРОГРАММЫ

55-70-140-210 PM/2-E

| Т11 | Время открытия воздушного заслонки: от 0 до макс. | Т6 | Время закрытия воздушной заслонки и перевода программы в стартовое положение. С использованием LFL и учетом времени дополнительной продувки продолжительность 12 с |
| --- | --- | --- | --- |
| Т10 | Запуск двигателя от LFL=8с, за которые с PA должен поступить разрешающий сигнал | Т7 | Задержка включения двигателя на 2 с при использовании LFL, если двигатель подсоединен для пост-продуки.. |
| Т1 | Время предварительной продувки при полностью открытой воздушной заслонки, с LFL=36 c. | Т16 | Задержка раскрытия воздушного клапана на 4 сек. |
| Т12 | Время, за которое воздушный клапан принимает положение запуска |  | Необходимые сигналы на входе |
| Т3 | Время предварительного зажигания. Заканчивается открытием газового клапана и с LFL Т3=4c |  | Сигналы на входе |
| Т2 | Время выдержки, за которое, сигнал наличия пламени должен поступить на электрод ЕC. С LFL T2=2 сек. | А | Начало пуска |
| Т4 | Интервал между открытием газового клапана V1 и открытием второй ступени V2. С использованием LFL T4=20 сек. | В | Наличие пламени |
| В-С | Работа |  |  |
| С | Остановка регулирования | C-D | Закрытие клапана + дополнительная продувка |
| TC-PG | Цепь термостат/прессостат газа | MB | Двигатель горелки |
| PA | Прессостат воздуха | V1-V2 | Газ.клапаны 1,2 ступеней |
| TR | Трансформатор | EC | Электрод контроля |
| TMF | Термостат: высокое/низкое пламя | SQN | Сервопривод воздуха |

SQN30.111 = 4,5 c < 90º

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСАДКИ СГОРАНИЯ

Ослабить рукоятки со сферической головкой А.

Рукоятками изменяется положение трубы по отношению к головке. Рукоятки ставить в положение 1,2,3., соответствующие минимальной, средней и максимальной мощности горелки

После настройки рукоятки затянуть.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

В горелках модели PM/2- воздушный клапан приводится в действие серводвигателем. Положение раскрытия клапана регулируется кулачками, которые устанавливаются против делений, на соответствующих дисках.

Кулачки переводятся прилагаемым ключом: они имеют сцепления и само блокируются.

Нажав кнопку В можно расцепить систему протяжки клапана серводвигателем и изменять положение рабочих органов в ручную (если необходимо).

НАСТРОЙКА SQN 30.111

| I | Максимальное открытие воздуха |
| --- | --- |
| II | Закрытие воздуха при выключении горелки |
| III | Открытие воздуха при запуске или 1-й ступени |
| IV | Открытие газа на 2-й ступени, всегда настраивается на 15-20º выше, чем кулачок III |

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА

Необходимо регулировать максимальную подачу (полная нагрузка) и подачу при запуске (минимальная нагрузка).

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД

- На насадку сгорания установить манометр для измерения давления газа.

- Газовый клапан открыть на максимальное положение.

- При работающей горелке стабилизатор (если имеется) повернуть до необходимого расхода (см. счетчик): проверить величину давления, которое показывает манометр.

- Регулятором клапана уменьшать степень открытия, до тех пор, пока давление на манометре не начнет снижаться. Таким образом, установлена максимальная подача, которая будет контролироваться как стабилизатором, так и газовым клапаном.

| А | Стабилизатор |
| --- | --- |
| Б | Предохранительный клапан |
| В | Главный клапан |
| Г | Манометр |

ПРОВЕРКА РАСХОДА ГАЗА ПРИ ПУСКЕ

Расход газа на стадии пуска проверяется по следующей формуле:

Ts x Qs ≤ 100

Где:	Ts = аварийный интервал безопасности в секундах

Qs = энергия, освобожденная за время интервала безопасности  в кВт.

Значение Qs вычисляется по формуле:

Где:	Q1 -  поток в литрах, выпущенный за 10 пусков в течение аварийного периода

Ts1 – сумма фактического аварийного интервала за 10 пусков

Qn -  номинальная мощность

Для определения Q1:

- Отсоединить кабель контрольного электрода (электрод ионизации)

- Перед началом испытаний снять показания с газового счетчика.

- Выполнить 10 пусков горелки. Это будет соответствовать десяти аварийным блокировкам

- Снова снять показания со счетчика гази и отнять первоначальное показание. Это и будет величина Q1.

Пример:	начальное показание 	00006,682 л

Второе показание 	00006,947 л

Всего Q1		00000,265 л

- Путем выполнения этих операций, мы можем получить значение Ts1 – путем измерения одного пуска (аварийной блокировки) и умножения  на количество пусков

Пример:	Фактический аварийный интервал  1,95 сек

Ts1 = 1,95 сек x 10 =19,5 сек

- Если в результате проверки получается величина больше 100, необходимо дополнительно регулировать скорость открытия основного клапана.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ через КЛАПАН SKP 10.12 (основной клапан)

Этот клапан приводится в движение двигателем и имеет два положения открытия, которые устанавливаются командой с электроблока управления.

Если подключен на TMF, то закрытие происходит в два этапа.

Регулирование выполняется при помощи двух специальных настроечных винтов на плате терминала , в соответствии с инструкцией.

НАСТРОЙКА ПРЕССОСТАТА ВОЗДУХА

Прессостат давления воздуха служит для перевода горелки в безопасный режим работы или режим блокировки, в случае недостаточного давления воздуха горения. Он должен устанавливаться примерно на 15% ниже давления воздуха внутри горелки, работающей при номинальном потоке на первом пламени.

НАСТРОКА ПРЕССОСТАТА МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

Прессостат  минимального давления газа разрешает пуск горелки или отключает ее во время работы, если давление газа ниже допустимого минимального. Оно настраивается примерно на 40% ниже величины давления газа в горелке при работе с максимальным расходом.

НАСТРОЙКА ПРЕССОСТАТА МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (по запросу)

Прессостат максимального давления газа отключает горелку, если давление газа превышает заданное значение. Давление газа в коллекторе настраивается на 15% выше, чем номинальная мощность, требуемая при монтаже на месте.

ПРЕССОСТАТ ДАВЛЕНИЯ тип GW 50 – LGW A2P

Снять крышку и вращать диск (А)

| Модель | Реле давления возд. | Диап., мбар | Реле давления газа | Диап., мбар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 PM/2-E | DUNGS LGW10A2P | 1-10 | DUNGS GW50 | 2,5-50 |
| 70 PM/2-E | DUNGS LGW10A2P | 1-10 | DUNGS GW50 | 2,5-50 |
| 140 PM/2-E | DUNGS LGW10A2P | 1-10 | DUNGS GW50 | 2,5-50 |
| 210 PM/2-E | DUNGS LGW10A2P | 1-10 | DUNGS GW50 | 2,5-50 |

ПРОВЕРКА ТОКА ИОНИЗАЦИИ

Необходимо выдерживать минимальную величину 30 μА и отсутствие сильных колебаний.

КОНТРОЛЬ и РЕГУЛИРОВАНИЕ СГОРАНИЯ

Для оптимальной эффективности сгорания и защиты окружающей среды, рекомендуем провести, с помощью нужных приборов, контроль и регулировку сгорания.

проверяют следующие основные параметры:

- СО2. Указывает, с каким излишком воздуха проходит сгорание. При увеличении воздуха – процентное значение СО2 снижается, при уменьшении воздуха сгорания – СО2 возрастает. Приемлемые значения: 8,5-10% для ПРИРОДНОГО ГАЗА и 11-12% для БУТАН / ПРОПАН.

- СО. Указывает на наличие несгоревшего газа. Помимо снижения кпд сгорания, СО представляет опасность из-за своей токсичности. Этот газ является признаком плохого сгорания и обычно образуется при недостатке воздуха.

- Температура дымовых газов. Определяет величину тепловых потерь через дымовую трубу. Чем выше температура, тем больше тепловые потери и ниже кпд сгорания. Если температура слишком высокая, необходимо следует уменьшить количество сжигаемого газа. Нормальные значения температуры уходящего газа считаются в пределах от 160°С до 220°С.

ИОНИЗИРУЮЩИЙ ТОК

После окончания настройки и проведения испытаний сгорания, необходимо проверить что, положение  электрода контроля находится в правильном положении. Это делается измерением ионизирующего тока. Взять микроамперметр со шкалой 100µА, поключить в последовательность с электродом. Минимальное значение  тока должна составлять 30µА и должно быть стабильным.

Обычно цепь контроля пламени нечувствительна к отрицательному влиянию искры зажигания на ионизирующий ток. Если искра зажигания вызывает слишком большие помехи для ионизирующего тока, следует поменять местами полюсы электросоединений первичной обмотке трансформатора зажигания и/или проверить размещение электрода зажигания относительно электрода ионизации.

Примечание: По правилам, действующим в отдельных странах, могут потребоваться иные регулировки, чем описанные выше, и соблюдение иных параметров

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ

Если горелка длительное время не эксплуатируется, закрыть газовый кран и отключить горелку от электропитания.

РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ГАЗА

ПЕРЕХОД С ПРИРОДНОГО ГАЗА НА БУТАН/ПРОПАН

Специальной горелки для этого не предусматривается. При переключении горелки с природного газа на пропан / бутановую смесь учитывать следующее:

Газ с высокой теплопроизводительностью (Б/П):

По причине разных условий горения при использовании Б/П необходимо менять подпорное кольцо на распределении газа. В моделях 140/210    PM/2-E полностью меняется смесительная головка на другую, которая поставляется дополнительно.

Установка подпорного кольца: модели 55-70 PM/2-E

Ослабить винты А, снять кольцо В и заменить его кольцом С, которое от В отличается меньшим количеством отверстий для выхода газа.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

(ПО ЖЕЛАНИЮ)

Примечание: Устройство контроля герметичности VDK 301- VPS 504 работает безупречно, если с газовой рампой 1 ½” расстояние между главным и предохранительным клапаном ограниченно (например, с с использованием ниппеля).

ПОЯСНЕНИЯ

Примечание: Для подключения устройства контроля герметичности удалить перемычку между клеммами АТ и 10.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Один раз в год силами квалифицированного персонала выполняются следующие операции по техническому обслуживанию:

- Проверка внутренней изоляции клапанов

- Чистка фильтра

- Чистка крыльчатки и насадки сгорания

- Проверка положения электродов поджига и положения контрольного электрода

- Проверка газовых и воздушных прессостатов

- Контроль сгорания с измерением температуры СО2-СО

- Проверка общей герметичности

Большая часть деталей свободна для обозрения и легко доступна.

Доступ к насадке сгорания - через шарнирное отверстие в корпусе горелки.

НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Горелка не запускается | Нет тока. Не поступает газ. | Проверить плавкие предохранители в цепи тока: проверить предохранители автомата регулирования горения. Проверить цепи термостатов и прессостат давления газа. Проверить, чтобы отсекающие устройства располагались по питающей трубе и, должным образом, открыты |
| Горелка запускается, но нет пламени, и горелка отключается по сигналу 0 неисправности | Не открываются газовые клапаны. Между остриями электродов не происходит разряда. Прессостат воздуха не дает сигнал. | Проверить работу газовых клапанов. Проверить запальный трансформатор и положение электродов. Проверить настройку и срабатывание реле давления. |
| Горелка запускается, пламя есть, но горелка отключается по сигналу 0 неисправности | Контрольный электрод не определяет или недостаточно определяет пламя. | а) Проверить положение контрольного электрода. Проверить величину ионизирующего тока. |

# Text boxes

Фланец (2) винтами  (3) укрепить на котле, установив уплотнение (4) и, если нужно, прокладку (5). Горелку вставить во фланец так, чтобы тяговая труба входила в камеру сгорания, как указывается в инструкции изготовителя котла. Для закрепления горелки затянуть винт (1).

| Pi | Давление на входе линии |
| --- | --- |
| P0 | Давление прессостата для газа линии |
| P1 | Давление в коллекторе (трубе) |

Длина пламени (В)

Диаметр пламени (А)

Снять крышку и вращать диск (А)

Подключение микроаперметра

55 – 70 –140 PM/2-E

Снять с клапана реле давления газа, установить фланец (1) и на нем укрепить насосный элемент (2). трубу (3) и соответствующие муфты подсоединить на группу клапанов (VP и VS, см. рис.А)

На клапан (VS) установит реле минимального давления газа (4) (рис.А-В).

По схеме подключить электрическую часть.

Примечание: Измерить расстояние между VP и VS и соответственно выбирать длину трубки.

| MCT | Клеммник системы контроля герметичности |
| --- | --- |
| MR | Переходной клеммник |
| Pgm | Прессостат минимального давления газа |
| TC | Котловой термостат |
| TS | Предохранительный термостат |

- Отвернуть винт (1)

- Вытащить стержень (А)

- Открыть горелку

- Отвернуть гайку (3)

- Вернуть винт (2)

- Трубку (4) сдвинуть влево до выхода ее из посадки

- Отсоединить кабели от электродов и заземления

- Снять насадку сгорания (5)

B